# Ck2024系列

# 工业以太网交换机说明书

深圳市讯记科技有限公司

ShenZhen Comark Technology Co.,Ltd.

电话（Tel） : 86-755-26055466

传真（Fax） : 86-755-22630031

邮编（Post） : 518054

地址（Add） : 深圳市南山区创业路中兴工业城2栋412

Rm412,4th floor, 2nd Building, Zhongxing Industrial Zone,Chuangye Rd. Nanshan District,Shenzhen 518054, P.R.C

网址（Website）:http://www.comark.cn

【产品概述】

Ck2024系列是一款非网管机架式的工业以太网交换机，该系列每种型号包含单电源和双电源两类产品，Ck2024-P(100/240VAC)支持24个RJ45以太网口；Ck2024-2F-P(100/240VAC)支持22个RJ45以太网口和2个100M光口；Ck2024-4F-P(100/240VAC)支持20个RJ45以太网口和4个100M光口；Ck2024-8F-P(100/240VAC)支持16个RJ45以太网口和8个100M光口；Ck2024-12F-P(100/240VAC)支持12个RJ45以太网口和12个100M光口；Ck2024-16F-P(100/240VAC)支持8个RJ45以太网口和16个100M光口。（接口可选）

Ck2024系列以太网交换机采用无风扇、低功耗、工业4级设计，能够适应恶劣的工业环境，-40～85℃工作温度范围，能够满足各种工业现场的要求，能为您的以太网连接提供经济的解决方案。

【包装清单】

初次使用该交换机时，请首先检查包装是否完整，随机的附件是否齐全。

- 以太网交换机Ck2024系列一台（配接线端子）

- 说明书

- 保修卡

如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请通知本公司或本公司的经销商，我们会尽快给您妥善解决。

【性能特点】

# 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x

# 支持自协商功能

# 支持MDI/MDI-X自适应

# 支持8K MAC地址

# -40～85℃工作温度范围

# 无风扇设计

# IP30防护等级

# 19英寸机架安装方式

【面板设计】

Ck2024-P(100/240VAC)

前面板

后面板

- 恢复出厂设置

- Console口（调试串口）

- Link/ACT 指示灯

- 系统运行指示灯

- 电源指示灯（PWR1，PWR2）

- 继电器告警指示灯

- 挂耳

- 电源输入和继电器输出端子

- 百兆电口（RJ45）

- 后面板接口指示灯

Ck2024-2F-P(100/240VAC)

前面板

后面板

  - 恢复出厂设置

  - Console口（调试串口）

  - Link/ACT 指示灯

  - 系统运行指示灯

  - 电源指示灯（PWR1，PWR2）

  - 继电器告警指示灯

  - 挂耳

  - 电源输入和继电器输出端子

  - 百兆电口（RJ45）

  - 后面板接口指示灯

  - 百兆光口（接口可选）

Ck2024-4F-P(100/240VAC)

前面板

后面板

- 恢复出厂设置

- Console口（调试串口）

- Link/ACT 指示灯

- 系统运行指示灯

- 电源指示灯（PWR1，PWR2）

- 继电器告警指示灯

- 挂耳

- 电源输入和继电器输出端子

- 百兆电口（RJ45）

- 后面板接口指示灯

- 百兆光口（接口可选）

Ck2024-8F-P(100/240VAC)

前面板

后面板

- 恢复出厂设置

- Console口（调试串口）

- Link/ACT 指示灯

- 系统运行指示灯

- 电源指示灯（PWR1，PWR2）

- 继电器告警指示灯

- 挂耳

- 电源输入和继电器输出端子

- 百兆电口（RJ45）

- 后面板接口指示灯

- 百兆光口（接口可选）

Ck2024-12-P(100/240VAC)

前面板

后面板

- 恢复出厂设置

- Console口（调试串口）

- Link/ACT 指示灯

- 系统运行指示灯

- 电源指示灯（PWR1，PWR2）

- 继电器告警指示灯

- 挂耳

- 电源输入和继电器输出端子

- 百兆电口（RJ45）

- 后面板接口指示灯

- 百兆光口（接口可选）

Ck2024-16F-P(100/240VAC)

前面板

后面板

- 恢复出厂设置

- Console口（调试串口）

- Link/ACT 指示灯

- 系统运行指示灯

- 电源指示灯（PWR1，PWR2）

- 继电器告警指示灯

- 挂耳

- 电源输入和继电器输出端子

- 百兆电口（RJ45）

- 后面板接口指示灯

- 百兆光口（接口可选）

【外形尺寸】

Ck2024-P(100/240VAC)

Ck2024-2F-P(100/240VAC)

Ck2024-4F-P(100/240VAC)

Ck2024-8F-P(100/240VAC)

Ck2024-12F-P(100/240VAC)

Ck2024-16F-P(100/240VAC)

【电源输入】

Ck2024系列后面板提供5位接线端子用于AC100～240V电源输入，双电源产品支持冗余电源输入功能，提供P1和P2两对输入端子，可以单个使用，也可以外接两套独立的交流电源供电系统，使用两对端子同时引入设备，在任何一套电源系统出现故障时，设备可以不间断正常运行，提高了网络运行的可靠性。端子示意图如下：

【继电器连接】

继电器的接入端子位于设备的后面板，旁边是电源输入部分，中间的R+和R-是继电器告警输出部分。在正常无告警状态时为开路状态，当出现任何告警信息时为闭合状态。Ck2024系列单电源设备支持1路继电器告警信息输出，双电源设备支持2路继电器告警信息输出，可外接告警灯或告警蜂鸣器，也可外接其他开关量采集设备，以便在出现告警时能及时提醒操作人员。（单电源设备不支持电源故障告警）

【通信接口】

Ck2024- P(100/240VAC)支持24个RJ45以太网口；

Ck2024-2F -P(100/240VAC)支持22个RJ45以太网口和2个100M光口；

Ck2024-4F -P(100/240VAC)支持20个RJ45以太网口和4个100M光口；

Ck2024-8F -P(100/240VAC)支持16个RJ45以太网口和8个100M光口；

Ck2024-12F -P(100/240VAC)支持12个RJ45以太网口和12个100M光口；

Ck2024-16F -P(100/240VAC)支持8个RJ45以太网口和16个100M光口。

10/100BaseT(X)以太网接口

10/100BaseT(X)以太网接口位于设备的后面板，接口类型为RJ45，RJ45端口的引脚分布如图定义，连接采用非屏蔽双绞线（UTP）或屏蔽双绞线（STP），连接距离不超过100m。100Mbps连接采用100Ω的5类线，而10Mbps连接采用的是100Ω的3、4、5类线。

RJ45端口支持MDI/MDI-X自适应，可以使用直通线连接PC或服务器，连接其它交换机或集线器。在直通线（MDI）中，管脚1、2、3、6对应连接；对于交换机或集线器的MDI-X端口，采用的是交叉线：1→3、2→6、3→1、6→2。MDI/MDI-X应用中的10Base-T/100Base-TX引脚定义如表所示：

| 引脚号 | MDI信号 | MDI-X信号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | RX+ |
| 2 | TX- | RX- |
| 3 | RX+ | TX+ |
| 6 | RX- | TX- |
| 4、5、7、8 | — | — |

注：“TX±”为发送数据±，“RX±”为接收数据±，“—”为未用。

MDI（直通线）：

MDI-X（交叉线）：

MDI/MDI-X自适应功能方便用户使用Ck2024系列的

10/100BaseT(X)以太网接口无需考虑以太网线缆的类型，可直接通过交叉线或直通线实现Ck2024系列交换机与设备间的连接。

100Base-FX光口

100Base-FX全双工的光纤接口。光纤接口需成对使用，TX口为光发端，连接另一个远程交换机光接口的光收端RX；RX口为光收端，连接同一个远程交换机同一个光口的光发端。光纤接口支持掉线指示，可以有效提高网络运行的可靠性。

建议：为所用光纤的两端标上标签（如下图所示：A-A、B-B，另也可标：A1-A2、B1-B2），以便使用。

【LED指示灯】

Ck2024系列前面板的LED指示灯监视工作状态，全面的简化故障的解决，各指示灯的详细状态如下表所示：

| 系统状态LED |
| --- |
| LED | 指示 | 状态说明 |
| PWR1 | 亮 | 电源P1连接运行正常 |
|  | 灭 | 电源P1未连接或运行不正常 |
| PWR2 | 亮 | 电源P2连接运行正常 |
|  | 灭 | 电源P2未连接或运行不正常 |
| Alarm | 亮 | 电源、端口链路告警 |
|  | 灭 | 电源、端口链路无告警 |
| Run | 常亮/常灭 | 设备异常 |
|  | 闪烁 | 1秒闪烁1次，设备正常运行。 |
| Link1~24 | 亮 | 端口已建立有效网络连接 |
|  | 闪烁 | 端口处于网络活动状态 |
|  | 灭 | 端口没有建立有效网络连接 |

【设备安装】

安装之前要确认设备的运行环境：电源电压、安装空间、	安装方式等。请仔细确认如下安装要求：

  - 检查是否有安装所需的电缆和接头

  - 根据合理配置要求，检查线缆是否到位（不大于100m）

  - 产品不提供安装组件，用户需准备所选安装类型的组件：螺丝、螺母和工具等，确保可靠安装

  - 电源要求： 100～240V AC

  - 环境要求：工作温度为 -40～85℃

相对湿度为5%～95%

线缆布放

## 线缆的布放要符合如下条件：

  - 电缆布放前须核对所有电缆的规格、型号和数量是否和要求相符。

  - 电缆布放前需检查线缆是否有破损，是否有出厂记录和质量保证等证明其质量的凭证。

  - 所需布放线缆的规格、数量、走向、布放位置等均符合施工要求，布放长度应根据实际位置而定。

  - 所布线缆中间不得有断线或中间有接头。

  - 线缆在走道内应顺直排放整齐，拐弯均匀、圆滑、平直。

  - 线缆在槽道中，应顺直，不得越出槽道，以免档住其它进出线孔，在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予绑扎、固定。

  - 用户电缆与电源线分开布放。电缆、电源线、地线同槽布放时，不能交迭、混放。线缆过长时，必须将线缆规则地盘放在走线架中间，不能压在其它线缆上。

  - 线缆两端应有相应标识，标识内容要简洁明了，以便维护。

【规格】

#### 技术：

标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

#### 流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控

接口

光口：100Base-FX，接口可选；

电口：10Base-T/100Base-TX，RJ45，自动流速控制，全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测

告警端口：1路或2路继电器告警信息输出

电流负载能力5A@250V AC

调试口：保留

传输距离：

双绞线：100M（标准CAT5/CAT5e线缆）

多模光纤：1310nm，2Km

单模光纤：1310nm，20/40/60Km

1550nm，20/40/60/80/100/120Km

LED指示灯：电源（PWR）、RUN（System）、ALARM（告警）、端口状态指示灯

交换属性：

百兆转发速度：148810pps

百兆最大过滤速度：148810pps

MAC地址：8K

传输方式：存储转发

缓存：3M

电源

输入电压：100-240VAC

输入方式： 5位接线端子

过载电流保护：1.2A

功耗

- Ck2024-P(100/240VAC)

#### 空载功率：5.1W

#### 满载功率：9.7W

- Ck2024-2F-P(100/240VAC)

#### 空载功率：5.5W

#### 满载功率：10.7W

- Ck2024-4F-P(100/240VAC)

#### 空载功率：6.3W

#### 满载功率：11.2W

- Ck2024-8F-P(100/240VAC)

#### 空载功率：10.9W

#### 满载功率：14.8W

- Ck2024-12F-P(100/240VAC)

#### 空载功率：13.0W

#### 满载功率：16.6W

- Ck2024-16F-P(100/240VAC)

#### 空载功率：13.4W

#### 满载功率：18.6W

工作环境

工作温度范围：-40~85℃

存储温度范围：-40～85℃

相对湿度：5%～95%（无凝露）

#### 机械结构：

#### 外壳：IP30防护等级，金属外壳

#### 安装：19英寸机架式安装

#### 尺寸（长×宽×高）：441.6mm×208.9mm×43mm

通过认证

FCC  CE

安全：UL508 (认证中)

EMI：FCC Part 15，CISPR (EN55022) class A

EMS： EN61000-4-2 (ESD) ，Leve4

EN61000-4-3 (RS) ，Level 3

EN61000-4-4 (EFT) ，Level 4

EN61000-4-5 (Surge) ，Level 4

EN61000-4-6 (CS) ，Level 3

EN61000-4-8，Level 5

冲击：IEC 60068-2-27

自由落体：IEC 60068-2-32

震动：IEC 60068-2-6

保修：5年

：通电情况下，不可触摸到接入电源的3位接线端子，危险，切记！

：安装电源线的时候，必须先把电源线安装好，再上电！

：如果电源线接触不良，必须先断电再进行检查，确认后，再上电！